アジア太平洋トレードセンター株式会社 宛

**イベント仮設電源送・停電操作依頼書**

【依頼日】 　　　年　　　月　　　日

【依頼者】 （会社名・担当者名）

【連絡先】 （電話番号・メールアドレス）

【催事名】 （イベントの正式名称）

【開催日時】 〇年〇月〇日（〇） ～ 〇年〇月〇日（〇）

【会場】 ATC ホール（使用ホール名・エリア）

**【施工時の注意事項】**

1. 送電・停電操作時は、当ビル係員の指示があるまで全ての系統において **UB 端子**

**台及び持ち込み仮設分電盤一次側の作業を含め、一切行わないこと。**

2. 送電操作を依頼する場合は、**持ち込み仮設盤の主幹ブレーカーを必ず開放し、**

**送電完了報告後に電圧確認を行った後に主幹ブレーカーを投入すること。**

3. 操作完了報告後、設営及び撤去作業を開始する際は、UB 内付属の充電ランプが

消灯している場合でも、**自己の責任において検電を必ず実施し、安全を確認し**

**てから作業を開始すること。また、UB 内に限らず、全ての作業箇所において検**

**電を実施し、安全を確認したうえで作業を行うこと。**

4. 仮設電源引き出し・接続等で使用する**電線は適切な種類・サイズを選定するこ**

**と。特にイベント開催中の漏電事故対策として、UB 端子台二次側以降、持ち込み**

**仮設盤の主幹または区分ブレーカーのいずれかを ELB 30mAT 以下で施工し**

**保護すること。施設コンセント使用時は漏電遮断付きコンセントを使用すること。**

**5. 上記１～４の記載事項にない作業を希望する場合は、ホールスタッフにご相談ください。**

**６．施工は、電気工事士などの有資格者が責任を持って実施すること。**

**※電気工事開始前（設営・撤去作業を含む）に、ホールスタッフに電気工事士免許**

**原本を提示すること　(※当日免許の忘れや携帯していない際の作業は原則禁止)**

７. 運営上に支障をきたすと判断される場合、ホールスタッフの指示に従うこと。

【施工業者情報】 業者名：

担当者名：

連絡先：

【依頼者署名】 （署名欄）

【施工会社確認】

上記の注意事項について、十分理解の上、作業員にも徹底のうえ遵守し施工いたします。

施工会社名：

施工責任者：

確認日：〇年〇月〇日