## イベント電源設備関連資料
ATCギャラリー イベント電源設備容量表
催事名： | [8 empty] | 施工会社：
作業日時： | [8 empty] | 現場責任者名：
盤名 | 主幹 AT(A) | 容量 (KVA) | 合計 (KVA) | 名称 | AT (A) | 電圧 (V) | 容量 (KVA) | イベント 使用量 | 盤名 | 主幹 AT(A) | 容量 (KVA) | 合計 (KVA) | 名称 | AT (A) | 電圧 (V) | 容量 (KVA) | イベント 使用量 | 盤名 | 主幹 AT(A) | 容量 (KVA) | 合計 (kVA) | 名称 | AT (A) | 電圧 (V) | 容量 (KVA) | イベント 使用量 | 盤名 | 主幹 AT(A) | 容量 (KVA) | 合計 (KVA) | 名称 | AT (A) | 電圧 (V) | 容量 (KVA) | イベント 使用量 | 盤名 | 主幹 AT(A) | 容量 (KVA) | 合計 (KVA) | 名称 | AT (A) | 電圧 (V) | 容量 (KVA) | イベント 使用量
店舗電灯盤北1-A | 125 | 20 | 0 | 誘導灯 | 20 | 200 | 3.2 |  | 店舗電灯盤北2-A | 125 | 20 | 0 | 誘導灯設備用 | 20 | 200 | 3.2 |  | 店舗電灯盤北3-A | 125 | 20 | 0 | 誘導灯設備用 | 20 | 200 | 3.2 |  | 店舗電灯盤北4-A | 125 | 20 | 0 | 負荷無 | 20 | 200 | 3.2 |  | 店舗電灯北新設盤 | 100 | 16 | 0 | 名称無し | 20 | 100 | 1.6
|  |  |  | スペース | ブレーカー無 | [7 empty] | スペース | ブレーカー無 | [7 empty] | スペース | 負荷無 | 200 | 3.2 | [5 empty] | スペース | ブレーカー無 | [7 empty] | POSレジ電源 | 20 | 100 | 1.6
|  |  |  | 照明(1)(北1) | 20 | 200 | 3.2 | [5 empty] | 照明(1)(北6) | 20 | 200 | 3.2 | [5 empty] | 照明(1)(北11) | 20 | 200 | 3.2 | [5 empty] | 照明(1)(北16) | 20 | 200 | 3.2 | [5 empty] | 名称無し | 20 | 100 | 1.6
|  |  |  | 照明(2)(北2) | 20 | 200 | 3.2 | [5 empty] | 照明(2)(北7) | 20 | 200 | 3.2 | [5 empty] | 照明(2)(北12) | 20 | 200 | 3.2 | [5 empty] | 照明(2)(北17) | 20 | 200 | 3.2 | [5 empty] | POSレジ電源 | 20 | 100 | 1.6
|  |  |  | 照明(3)(北3) | 20 | 200 | 3.2 | [5 empty] | 照明(3)(北18) | 20 | 200 | 3.2 | [5 empty] | 照明(3)(北13) | 20 | 200 | 3.2 | [5 empty] | 照明(3)(北18) | 20 | 200 | 3.2 | [5 empty] | POSレジ電源 | 20 | 100 | 1.6
|  |  |  | MR電灯 | 20 | 200 | 3.2 | [5 empty] | 予備 | 20 | 200 | 3.2 | [5 empty] | 予備 | 20 | 200 | 3.2 | [5 empty] | 予備 | 20 | 200 | 3.2 | [5 empty] | POSレジ電源 | 20 | 100 | 1.6
|  |  |  | 予備 | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 予備 | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 予備 | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 予備 | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 3C-7 配ダク | 20 | 100 | 1.6
|  |  |  | 予備 | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 予備 | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 予備 | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 予備 | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 3C-9 配ダク | 20 | 100 | 1.6
|  |  |  | 1A-7 配ダク | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 2A-7 配ダク | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 3A-7 配ダク | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 4A-7 配ダク | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 3C-10 配ダク | 20 | 100 | 1.6
|  |  |  | 1A-8 配ダク | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 2A-8 配ダク | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 3A-8 配ダク | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 天井差込 | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 3C-11 配ダク | 20 | 100 | 1.6
|  |  |  | 1A-9 配ダク | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 2A-9 配ダク | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 3A-9 配ダク | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 4A-9 配ダク | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 3C-12 配ダク | 20 | 100 | 1.6
|  |  |  | 1A-10 柱コン | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 2A-10 柱・配ダク | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 3A-10 配ダク | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 4A-10 配ダク | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 3C-13 配ダク | 20 | 100 | 1.6
|  |  |  | 1A-11 柱コン | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 天井差込 | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 3A-11 配ダク | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 天井差込 | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 3C-14 配ダク | 20 | 100 | 1.6
|  |  |  | 1A-12 柱コン | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 2A-12 柱・配ダク | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 3A-12配ダク | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 4A-12配ダク | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 3C-15 配ダク | 20 | 100 | 1.6
|  |  |  | 1A-13 柱コン | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 2A-13 柱・配ダク | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 3A-13 配ダク | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 4A-13 配ダク | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 3C-16 配ダク | 20 | 100 | 1.6
|  |  |  | MRコンセント | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 2A-14 柱・配ダク | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 3A-14 配ダク | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 負荷無 | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 3C-17 配ダク | 20 | 100 | 1.6
|  |  |  | 予備 | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 天井差込5(電話用) | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 3A-15 配ダク | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 点検用コンセント | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 3C-18配ダク | 20 | 100 | 1.6
|  |  |  | 1A-16 配ダク | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 2A-16 柱・壁コン | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 3A-16 配ダク | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 負荷無 | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 3C-19 配ダク | 20 | 100 | 1.6
|  |  |  | 1A-17 柱コン | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 2A-17 柱コン | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 3A-17 配ダク | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | スペース | ブレーカー無 | [7 empty] | 3C-20 配ダク | 20 | 100 | 1.6
|  |  |  | リモコン電源 | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | リモコン電源 | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | リモコン電源 | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | リモコン電源 | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 3C-21 配ダク | 20 | 100 | 1.6
|  |  |  | スペース | ブレーカー無 | [7 empty] | スペース | ブレーカー無 | [7 empty] | スペース | ブレーカー無 | [7 empty] | スペース | ブレーカー無 | [7 empty] | 3C-22配ダク | 20 | 100 | 1.6
|  |  |  | スペース | ブレーカー無 | [7 empty] | スペース | ブレーカー無 | [7 empty] | スペース | ブレーカー無 | [7 empty] | スペース | ブレーカー無 | [7 empty] | 3C-23 配ダク | 20 | 100 | 1.6
店舗電灯盤北1-B | 125 | 20 | 0 | 名称無し | 20 | 200 | 3.2 |  | 店舗電灯盤北2-B | 125 | 20 | 0 | 負荷無 | 20 | 200 | 3.2 | [5 empty] | スペース | ブレーカー無 |  |  |  | 店舗電灯盤北4-B | 125 | 20 | 0 | 負荷無 | 20 | 200 | 3.2 | [5 empty] | 3C-24 配ダク | 20 | 100 | 1.6
|  |  |  | スペース | ブレーカー無 | [7 empty] | スペース | ブレーカー無 | [7 empty] | スペース | ブレーカー無 | [7 empty] | スペース | ブレーカー無 | [7 empty] | 3C-25配ダク | 20 | 100 | 1.6
|  |  |  | 照明(1)(北4) | 20 | 200 | 3.2 | [5 empty] | 照明(1)(北9) | 20 | 200 | 3.2 | [5 empty] | スペース | ブレーカー無 | [7 empty] | 照明(2)(北19) | 20 | 200 | 3.2 | [5 empty] | 3C-26 配ダク | 20 | 100 | 1.6
|  |  |  | 照明(2)(北5) | 20 | 200 | 3.2 | [5 empty] | 照明(2)(北10) | 20 | 200 | 3.2 | [5 empty] | スペース | ブレーカー無 | [7 empty] | 照明(3)(北20) | 20 | 200 | 3.2 | [5 empty] | 3C-27 配ダク | 20 | 100 | 1.6
|  |  |  | 予備 | 20 | 200 | 3.2 | [5 empty] | 照明(3)(北11) | 20 | 200 | 3.2 |  | 店舗電灯盤北3-B | 125 | 20 | 0 | 負荷無 | 20 | 200 | 3.2 | [5 empty] | 予備 | 20 | 200 | 3.2 | [5 empty] | 3C-28配ダク | 20 | 100 | 1.6
|  |  |  | 予備 | 20 | 200 | 3.2 | [5 empty] | 予備 | 20 | 200 | 3.2 | [5 empty] | スペース | ブレーカー無 | [7 empty] | 予備 | 20 | 200 | 3.2 | [5 empty] | 3C-29配ダク | 20 | 100 | 1.6
|  |  |  | 予備 | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 予備 | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 照明(1)(北14) | 20 | 200 | 3.2 | [5 empty] | 予備 | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 3C-30 配ダク | 20 | 100 | 1.6
|  |  |  | 予備 | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 予備 | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 照明(2)(北15) | 20 | 200 | 3.2 | [5 empty] | 予備 | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 3C-31配ダク | 20 | 100 | 1.6
|  |  |  | 1B-7 配ダク | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 2B-7 配ダク | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 予備 | 20 | 200 | 3.2 | [5 empty] | 4B-7 配ダク | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 3C-32 配ダク | 20 | 100 | 1.6
|  |  |  | 1B-8 配ダク | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 2B-8配ダク | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 予備 | 20 | 200 | 3.2 | [5 empty] | 4B-8 配ダク | 20 | 100 | 1.6 |  | イベント盤1 | 125 | 20 | 0 | 負荷無 | 50 | 100 | 4
|  |  |  | 1B-9 配ダク | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 2B-9 配ダク | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 予備 | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 4B-9 配ダク | 20 | 100 | 1.6 |  | イベント盤2 | 125 | 20 | 0 | 負荷無 | 50 | 100 | 4
|  |  |  | 1B-10 柱コン | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 2B-10 柱・配ダク | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 予備 | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 4B-10 配ダク | 20 | 100 | 1.6 |  | イベント用動力 | 200 | 32 | 0 | 負荷無 | 150 | 100 | 12
|  |  |  | 1B-11 柱コン | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 2B-11 柱・配ダク | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 3B-7 配ダク | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 4B-11配ダク | 20 | 100 | 1.6 |  | (3相3線) |  |  |  | 負荷無 | 150 | 100 | 12
|  |  |  | 予備(負荷無) | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 天井差込 | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 3B-8 配ダク | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 天井差込 | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 負荷無 | 150 | 100 | 12
|  |  |  | 壁コンセントA | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 2B-13 柱・配ダク | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 天井差込 | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 4B-16配ダク | 20 | 100 | 1.6
|  |  |  | 予備(負荷無) | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 2B-14 柱・配ダク | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 3B-10 配ダク | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 天井差込 | 20 | 100 | 1.6 |  | 【イベント電源施工上の注意事項】
|  |  |  | 予備(負荷無) | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 点検用コンセント | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 3B-11 配ダク | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 名称無し | 20 | 100 | 1.6 |  | ①表中記載の"容量"とは、安全率0.8とし系統下流ごとの単独使用による最大許容量であり、特に電灯については各相の負荷バランスに注意をしてください。
|  |  |  | 予備(負荷無) | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 配ダク | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 3B-12配ダク | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 名称無し | 20 | 100 | 1.6
|  |  |  | 予備(負荷無) | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 配ダク | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 3B-13 配ダク | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 名称無し | 20 | 100 | 1.6 |  | ②敷設ケーブルについては、許容電流の他、負荷端末での電圧降下(特に、上流系統に激しい調光・音響を含む場合）を十分考慮し使用をお願いします。
|  |  |  | リモコン電源 | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | リモコン電源 | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | 3B-14 配ダク | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | リモコン電源 | 20 | 100 | 1.6
|  |  |  | スペース | ブレーカー無 | [7 empty] | スペース | ブレーカー無 | [7 empty] | 点検用コンセント | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | スペース | ブレーカー無 |  |  |  | ③本資料に基づきイベント電源施工開始より5日前迄に容量計算を含め電源種別(電灯・動力）並びに電線種別・サイズ及びイベント負荷側漏電時のELB(回路毎に感電防止保護のため感度電流30mA以下である旨表記）設置点を記載した平面図を提出し、当ビル係員承認を受け不適切部については検討し適切な施工を行い再度、承認審査を受けて頂くようお願いします。承認されていない施工が行われている事が確認された場合、理由の如何を問わず送電を行いません。
|  |  |  | スペース | ブレーカー無 | [7 empty] | スペース | ブレーカー無 | [7 empty] | 予備 | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | スペース | ブレーカー無
|  |  |  | スペース | ブレーカー無 | [7 empty] | スペース | ブレーカー無 | [7 empty] | 予備 | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | スペース | ブレーカー無
|  |  |  | スペース | ブレーカー無 | [7 empty] | スペース | ブレーカー無 | [7 empty] | リモコン電源 | 20 | 100 | 1.6 | [5 empty] | スペース | ブレーカー無
|  |  |  | スペース | ブレーカー無 | [7 empty] | スペース | ブレーカー無 | [7 empty] | スペース | ブレーカー無 | [7 empty] | スペース | ブレーカー無
|  |  |  | スペース | ブレーカー無 | [7 empty] | スペース | ブレーカー無 | [7 empty] | スペース | ブレーカー無 | [7 empty] | スペース | ブレーカー無 |  |  |  | ④その他、本資料について不明な点がございましたらホール事業部各担当者へ確認または相談いただきますようお願いします。
file:///P:\XYK\02_BM物件\XYK完結物件\118337：アジア太平洋トレードセンター(業務委託)\01.基本情報\02.マニュアル\01.設備関係\ITM棟２階ATCギャラリー分電盤資料\ATCギャラリー電源設備関連資料.xlsx