## 全体
ATCホール イベント電源設備関連資料 | [13 empty] | 催事名：
作業日時： |  | 年 月 日 ～ 月 日 | [11 empty] | 施工会社：
現場責任者名：
Aホール |  |  |  | 電灯 |  |  | トランス容量 |  |  |  |  | 300 | KVA | Aホール |  | 動力 | トランス容量 |  |  | 500 |  | KVA |  | Aホール空調機他含む |  |  | Bホール |  | 電灯 |  | トランス容量 |  |  | 300 |  | KVA |  | Bホール照明他含む |  |  | Bホール |  | 動力 |  | トランス容量 |  |  | 300 |  | KVA |  | Bホール空調機他含む
電気室 C-1d1-2A |  |  |  | UB送電盤 |  |  | UB（ユーティリティーボックス） | [5 empty] | イベント | 電気室 C-1d1-1B |  |  |  | UB送電盤 |  |  | UB（ユーティリティーボックス） |  |  |  |  | イベント | 電気室 C-1e1-2A |  |  |  | UB送電盤 |  |  | UB（ユーティリティーボックス） | [5 empty] | イベント | 電気室 C-1e1-1B |  |  |  | UB送電盤 |  |  | UB（ユーティリティーボックス | [5 empty] | イベント
系統名 | MCCB | 容量 | 合計 | MCCB | 容量 | 合計 | ボックス№ |  |  |  | MCCB | 容量 | 使用量 | 系統名 | MCCB | 容量 | 合計 | MCCB | 容量 | 合計 | ボックス№ |  |  | MCCB | 容量 | 使用量 | 系統名 | MCCB | 容量 | 合計 | MCCB | 容量 | 合計 | ボックス№ |  |  |  | MCCB | 容量 | 使用量 | 系統名 | MCCB | 容量 | 合計 | MCCB | 容量 | 合計 | ボックス№ |  |  |  | MCCB | 容量 | 使用量
| （AT） | （KVA） | （KVA） | （AT） | （KVA） | （KVA） |  |  |  |  | （AT） | （KVA） |  |  | （AT） | （KVA） | （KVA） | （AT） | （KVA） | （KVA） |  |  |  | （AT） | （KVA） |  |  | （AT） | （KVA） | （KVA） | （AT） | （KVA） | （KVA） |  |  |  |  | （AT） | （KVA） |  |  | （AT） | （KVA） | （KVA） | （AT） | （KVA） | （KVA） |  |  |  |  | （AT） | （KVA）
2A1 | 400 | 64 | 0 | 150 | 24 | 0 | A | 1 | - | 1 | 100 | 16 |  | 1B5 | 400 | 110 | 0 | 150 | 42 | 0 | 1 | - | 1 | 100 | 28 |  | 2A1 | 400 | 64 | 0 | 100 | 16 | 0 | A | 1 | - | 1 | 100 | 16 |  | 1B4 | 350 | 97 | 0 | 100 | 28 | 0 | A | 1 | - | 1 | 100 | 28
[8 empty] | 1 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | 1 | - | 2 | 100 | 28 | [8 empty] | A | 1 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | A | 1 | - | 2 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
UB送電盤 MCCB: 150; UB送電盤 容量: 24; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: A | 2 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | 2 | - | 1 | 100 | 28 | [5 empty] | 100 | 16 | 0 | A | 2 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 100 | 28 | 0 | A | 2 | - | 1 | 100 | 28
[8 empty] | 2 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | 2 | - | 2 | 100 | 28 | [8 empty] | A | 2 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | A | 2 | - | 2 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
UB送電盤 MCCB: 150; UB送電盤 容量: 24; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: A | 3 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | 3 | - | 1 | 100 | 28 | [5 empty] | 100 | 16 | 0 | C | 1 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 100 | 28 | 0 | C | 1 | - | 1 | 100 | 28
[8 empty] | 3 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | 3 | - | 2 | 100 | 28 | [8 empty] | C | 2 | - | 1 | 100 | 16 | [8 empty] | C | 2 | - | 1 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
UB送電盤 MCCB: 150; UB送電盤 容量: 24; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: A | 4 | - | 1 | 150 | 24 | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | 4 | - | 1 | 100 | 28 |  | 2A2 | 300 | 48 | 0 | 100 | 16 | 0 | B | 1 | - | 1 | 100 | 16 |  | 1B5 | 300 | 84 | 0 | 100 | 28 | 0 | B | 1 | - | 1 | 100 | 28
UB送電盤 MCCB: 150; UB送電盤 容量: 24; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: A | 4 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | 4 | - | 2 | 100 | 28 | [8 empty] | B | 1 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | B | 1 | - | 2 | 100 | 28
[8 empty] | 4 | - | 3 | 100 | 16 | [8 empty] | 4 | - | 3 | 100 | 28 | [5 empty] | 100 | 16 | 0 | B | 2 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 100 | 28 | 0 | B | 2 | - | 1 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
UB送電盤 MCCB: 150; UB送電盤 容量: 24; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: A | 5 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | 5 | - | 1 | 100 | 28 | [8 empty] | B | 2 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | B | 2 | - | 2 | 100 | 28
[8 empty] | 5 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | 5 | - | 2 | 100 | 28 | [5 empty] | 100 | 16 | 0 | B | 3 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 100 | 28 | 0 | B | 3 | - | 1 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
UB送電盤 MCCB: 150; UB送電盤 容量: 24; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: A | 6 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | 6 | - | 1 | 100 | 28 | [8 empty] | B | 3 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | B | 3 | - | 2 | 100 | 28
[8 empty] | 6 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | 6 | - | 2 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
2A2 | 300 | 48 | 0 | 150 | 24 | 0 | B | 1 | - | 1 | 100 | 16 |  | 1B6 | 250 | 70 | 0 | 150 | 42 | 0 | 1 | - | 1 | 100 | 28 |  | Cホール |  | 電灯 |  | トランス容量 |  |  | 300 |  | KVA |  | Cホール照明他含む |  |  | Cホール |  | 動力 |  | トランス容量 |  |  | 300 |  | KVA |  | Cホール空調機他含む
[8 empty] | 1 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | 1 | - | 2 | 100 | 28 |  | 電気室 C-1e2-2A |  |  |  | UB送電盤 |  |  | UB（ユーティリティーボックス） | [5 empty] | イベント | 電気室 C-1e2-2B |  |  |  | UB送電盤 |  |  | UB（ユーティリティーボックス） | [5 empty] | イベント | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
UB送電盤 MCCB: 150; UB送電盤 容量: 24; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: B | 2 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | 2 | - | 1 | 100 | 28 |  | 系統名 | MCCB | 容量 | 合計 | MCCB | 容量 | 合計 | ボックス№ |  |  |  | MCCB | 容量 | 使用量 | 系統名 | MCCB | 容量 | 合計 | MCCB | 容量 | 合計 | ボックス№ |  |  |  | MCCB | 容量 | 使用量
[8 empty] | 2 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | 2 | - | 2 | 100 | 28 |  |  | （AT） | （KVA） | （KVA） | （AT） | （KVA） | （KVA） |  |  |  |  | （AT） | （KVA） |  |  | （AT） | （KVA） | （KVA） | （AT） | （KVA） | （KVA） |  |  |  |  | （AT） | （KVA） | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
[8 empty] | 2 | - | 3 | 100 | 16 | [8 empty] | 2 | - | 3 | 100 | 28 |  | 2A1 | 300 | 48 | 0 | 150 | 24 | 0 | A | 1 | - | 1 | 100 | 16 |  | 1B3 | 300 | 84 | 0 | 150 | 42 | 0 | A | 1 | - | 1 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
UB送電盤 MCCB: 150; UB送電盤 容量: 24; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: B | 3 | - | 1 | 150 | 24 | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | 3 | - | 1 | 100 | 28 | [5 empty] | 150 | 24 | 0 | A | 2 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | A | 2 | - | 1 | 100 | 28
UB送電盤 MCCB: 150; UB送電盤 容量: 24; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: B | 3 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | 3 | - | 2 | 100 | 28 | [5 empty] | 150 | 24 | 0 | A | 3 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | A | 3 | - | 1 | 100 | 28
UB送電盤 MCCB: 150; UB送電盤 容量: 24; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: B | 4 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | 4 | - | 1 | 100 | 28 | [8 empty] | A | 3 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | A | 3 | - | 2 | 100 | 28
[8 empty] | 4 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | 4 | - | 2 | 100 | 28 | [5 empty] | 150 | 24 | 0 | A | 4 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | A | 4 | - | 1 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
[8 empty] | 4 | - | 3 | 100 | 16 | [8 empty] | 4 | - | 3 | 100 | 28 | [8 empty] | A | 4 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | A | 4 | - | 2 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
UB送電盤 MCCB: 150; UB送電盤 容量: 24; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: B | 5 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | 5 | - | 1 | 100 | 28 | [5 empty] | 150 | 24 | 0 | - |  |  |  | - | - | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | - |  |  |  | - | -
[8 empty] | 5 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | 5 | - | 2 | 100 | 28 |  | 2A2 | 400 | 64 | 0 | 150 | 24 | 0 | B | 1 | - | 1 | 100 | 16 |  | 1B4 | 400 | 110 | 0 | 150 | 42 | 0 | B | 1 | - | 1 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
2A3 | 300 | 48 | 0 | 150 | 24 | 0 | C | 1 | - | 1 | 150 | 24 |  | 1B7 | 250 | 70 | 0 | 150 | 42 | 0 | 1 | - | 1 | 100 | 28 | [8 empty] | B | 1 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | B | 1 | - | 2 | 100 | 28
UB送電盤 MCCB: 150; UB送電盤 容量: 24; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: C | 1 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | 1 | - | 2 | 100 | 28 | [5 empty] | 150 | 24 | 0 | B | 2 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | B | 2 | - | 1 | 100 | 28
[8 empty] | 1 | - | 3 | 100 | 16 | [8 empty] | 1 | - | 3 | 100 | 28 | [8 empty] | B | 2 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | B | 2 | - | 2 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
|  | ※1 |  | 150 | 24 | 0 | C | 2 | - | 1 | 100 | 16 |  |  |  | ※2 |  | 150 | 42 | 0 | 2 | - | 1 | 100 | 28 | [5 empty] | 150 | 24 | 0 | B | 3 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | B | 3 | - | 1 | 100 | 28
電気室 C-1d1-2A 系統名: ※1 2A3系統送りのMCCB(300AT)2次側にてC室調光仮設電源盤送りを分岐しているため、同調光盤を負荷と同時使用する場合2A3系統容量はそれらの負荷合算となります。; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: C | 2 | - | 2 | 100 | 16 |  | ※2 C室調光仮設電源盤を同時使用する場合は総容量に注意が必要です。 | [6 empty] | 2 | - | 2 | 100 | 28 | [8 empty] | B | 3 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | B | 3 | - | 2 | 100 | 28
UB送電盤 MCCB: 150; UB送電盤 容量: 24; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: C | 3 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | 3 | - | 1 | 100 | 28 | [5 empty] | 150 | 24 | 0 | B | 4 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | B | 4 | - | 1 | 100 | 28
[8 empty] | 3 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | 3 | - | 2 | 100 | 28 | [8 empty] | B | 4 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | B | 4 | - | 2 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
[8 empty] | 3 | - | 3 | 100 | 16 | [8 empty] | 3 | - | 3 | 100 | 28 | [5 empty] | 150 | 24 | 0 | - |  |  |  | - | - | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | - |  |  |  | - | - | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
UB送電盤 MCCB: 150; UB送電盤 容量: 24; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: C | 4 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | 4 | - | 1 | 100 | 28 |  | 2A3 | 300 | 48 | 0 | 150 | 24 | 0 | C | 1 | - | 1 | 100 | 16 |  | 1B5 | 300 | 84 | 0 | 150 | 42 | 0 | C | 1 | - | 1 | 100 | 28
[8 empty] | 4 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | 4 | - | 2 | 100 | 28 | [5 empty] | 150 | 24 | 0 | C | 2 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | C | 2 | - | 1 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
[8 empty] | 4 | - | 3 | 100 | 16 | [8 empty] | 4 | - | 3 | 100 | 28 | [8 empty] | C | 2 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | C | 2 | - | 2 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
2A4 | 400 | 64 | 0 | 150 | 24 | 0 | D | 1 | - | 1 | 150 | 24 |  | 1B8 | 400 | 110 | 0 | 150 | 42 | 0 | 1 | - | 1 | 100 | 28 | [5 empty] | 150 | 24 | 0 | C | 3 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | C | 3 | - | 1 | 100 | 28
UB送電盤 MCCB: 150; UB送電盤 容量: 24; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: D | 1 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | 1 | - | 2 | 100 | 28 | [8 empty] | C | 3 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | C | 3 | - | 2 | 100 | 28
[8 empty] | 1 | - | 3 | 100 | 16 | [8 empty] | 1 | - | 3 | 100 | 28 | [5 empty] | 150 | 24 | 0 | C | 4 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | C | 4 | - | 1 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
UB送電盤 MCCB: 150; UB送電盤 容量: 24; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: D | 2 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | 2 | - | 1 | 100 | 28 | [8 empty] | C | 4 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | C | 4 | - | 2 | 100 | 28
[8 empty] | 2 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | 2 | - | 2 | 100 | 28 | [5 empty] | 150 | 24 | 0 | - |  |  |  | - | - | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | - |  |  |  | - | - | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
[8 empty] | 2 | - | 3 | 100 | 16 | [8 empty] | 2 | - | 3 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
UB送電盤 MCCB: 150; UB送電盤 容量: 24; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: D | 3 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | 3 | - | 1 | 100 | 28
[8 empty] | 3 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | 3 | - | 2 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
[8 empty] | 3 | - | 3 | 100 | 16 | [8 empty] | 3 | - | 3 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
UB送電盤 MCCB: 150; UB送電盤 容量: 24; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: D | 4 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | 4 | - | 1 | 100 | 28
[8 empty] | 4 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | 4 | - | 2 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
UB送電盤 MCCB: 150; UB送電盤 容量: 24; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: D | 5 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | 5 | - | 1 | 100 | 28
[8 empty] | 5 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | 5 | - | 2 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
UB送電盤 MCCB: 150; UB送電盤 容量: 24; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: D | 6 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | 6 | - | 1 | 100 | 28
[8 empty] | 6 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | 6 | - | 2 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
参考）表記中UB/MCCBの端子内径はΦ8㎜
電気室 C-1d1-2A 系統名: Dホール; UB送電盤 MCCB: 電灯; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: トランス容量 |  |  |  |  | 100 | KVA | Dホール |  | 動力 | トランス容量 |  |  | 500 |  | KVA |  | D・Eホール空調機他含む
電気室 C-1d1-2A 系統名: 電気室 C-1d2-2A; UB送電盤 MCCB: イベント電源盤; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: 電源取り出し方法 | [6 empty] | 電気室 C-1d1-1B |  |  | イベント電源盤 |  |  |  | 電源取り出し方法
系統名 | MCCB | 容量 | 合計 | MCCB | 容量 | 合計 | MCCB2次側（CV38sq）2系統分岐 1系統3P8㎜端子台5セットの既設端子台 合計10セット使用可能 | [6 empty] | 系統名 | MCCB | 容量 | 合計 | MCCB | 容量 | 合計 | MCCB2次側（CV38sq）2系統分岐 1系統3P8㎜端子台2セットの既存端子台 合計4セット使用可能
| （AT） | （KVA） | （KVA） | （AT） | （KVA） | （KVA） | [8 empty] | （AT） | （KVA） | （KVA） | （AT） | （KVA） | （KVA）
2A1 | 500 | 80 | 0 | 500 | 80 | [8 empty] | 1B1 | 400 | 60 | 0 | 400 | 60
[16 empty] | ※3 |  |  | ※3 | bar: UB送電盤 合計
※3トランス容量100KVAのうちホール空調機分を考慮した容量
ｚ
【イベント電源施工上の注意事項】
① 表中記載の”容量”とは、安全率０．８とし系統下流ごとの単独使用による最大許容量であり、特に電灯については各相の負荷バランスに注意をして下さい。
② 動力系統より単相電源を使用する場合、原則として送電盤以降の同一系統に三相負荷が共存しないものとし、事前に営業担当者の承諾を得、
提出図面上で明確にその取り出し箇所及びどの相より単相を使用するかを確認できるよう記載して下さい。
③ 敷設ケーブルについては、許容電流の他、負荷端末での電圧降下（特に、上流系統に激しい調光・音響を含む場合）を十分考慮し使用をお願いします。
接地についてはＵＢ端子台より取り出し確実に機器に接続するようにして下さい。
④ 敷設するイベント電源１系統の取り出しがＵＢ単独使用許容量を超える場合、上位ＭＣＣＢ制限容量の範囲で複数のＵＢに分けて取り出して使用して頂く事とし、
送電盤の予備ＭＣＣＢを含め端子台の無い既設幹線からの分岐又は付替えを要する施工については許可出来ません。
⑤ 本資料に基づきイベント電源施工開始より５日前までに容量計算を含め電源種別（電灯・動力）並びに、電線種別・サイズ及びイベント負荷側
漏電時のELB（回路毎に感電防止保護のため感度電流３０ｍA以下である旨の表記）設置点を記載した平面図を提出し、
営業担当者の承認を受け不適切部については検討し適切な施工を行い再度、承認審査を受けて頂くようお願いします。
承認されていない施工が行われている事が確認された場合、理由の如何を関わず送電を行いません。
⑥ 施工後、UB電源送電・停電操作依頼については別紙、[ＡＴＣホールイベント仮設電源送・停電操作依頼書］が必要となり、操作時に立ち会わ
れる施工責任者の方の署名が必要となり、提出時に署名されている方と違う場合は再度内容を確認し承諾して頂き署名をお願いします。
⑦ その他本資料について不明な点が御座いましたら営業担当者のへ確認又は相談頂きますようお願いします。

## Aホール
ATCホール イベント電源設備関連資料 | [14 empty] | 催事名： | 0
作業日時： |  | 年 月 日 ～ 月 日 | [12 empty] | 施工会社： | 0
[15 empty] | 現場責任者名： | 0
Aホール |  |  |  | 電灯 |  |  | トランス容量 |  |  |  |  | 300 | KVA | Aホール |  | 動力 | トランス容量 |  |  | 500 |  | KVA |  | Aホール空調機他含む
電気室 C-1d1-2A |  |  |  | UB送電盤 |  |  | UB（ユーティリティーボックス） | [5 empty] | イベント | 電気室 C-1d1-1B |  |  |  | UB送電盤 |  |  | UB（ユーティリティーボックス） |  |  |  |  | イベント
系統名 | MCCB | 容量 | 合計 | MCCB | 容量 | 合計 | ボックス№ |  |  |  | MCCB | 容量 | 使用量 | 系統名 | MCCB | 容量 | 合計 | MCCB | 容量 | 合計 | ボックス№ |  |  | MCCB | 容量 | 使用量
| （AT） | （KVA） | （KVA） | （AT） | （KVA） | （KVA） |  |  |  |  | （AT） | （KVA） |  |  | （AT） | （KVA） | （KVA） | （AT） | （KVA） | （KVA） |  |  |  | （AT） | （KVA）
2A1 | 400 | 64 | 0 | 150 | 24 | 0 | A | 1 | - | 1 | 100 | 16 |  | 1B5 | 400 | 110 | 0 | 150 | 42 | 0 | 1 | - | 1 | 100 | 28
[8 empty] | 1 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | 1 | - | 2 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
UB送電盤 MCCB: 150; UB送電盤 容量: 24; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: A | 2 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | 2 | - | 1 | 100 | 28
[8 empty] | 2 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | 2 | - | 2 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
UB送電盤 MCCB: 150; UB送電盤 容量: 24; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: A | 3 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | 3 | - | 1 | 100 | 28
[8 empty] | 3 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | 3 | - | 2 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
UB送電盤 MCCB: 150; UB送電盤 容量: 24; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: A | 4 | - | 1 | 150 | 24 | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | 4 | - | 1 | 100 | 28
UB送電盤 MCCB: 150; UB送電盤 容量: 24; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: A | 4 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | 4 | - | 2 | 100 | 28
[8 empty] | 4 | - | 3 | 100 | 16 | [8 empty] | 4 | - | 3 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
UB送電盤 MCCB: 150; UB送電盤 容量: 24; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: A | 5 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | 5 | - | 1 | 100 | 28
[8 empty] | 5 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | 5 | - | 2 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
UB送電盤 MCCB: 150; UB送電盤 容量: 24; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: A | 6 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | 6 | - | 1 | 100 | 28
[8 empty] | 6 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | 6 | - | 2 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
2A2 | 300 | 48 | 0 | 150 | 24 | 0 | B | 1 | - | 1 | 100 | 16 |  | 1B6 | 250 | 70 | 0 | 150 | 42 | 0 | 1 | - | 1 | 100 | 28
[8 empty] | 1 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | 1 | - | 2 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
UB送電盤 MCCB: 150; UB送電盤 容量: 24; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: B | 2 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | 2 | - | 1 | 100 | 28
[8 empty] | 2 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | 2 | - | 2 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
[8 empty] | 2 | - | 3 | 100 | 16 | [8 empty] | 2 | - | 3 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
UB送電盤 MCCB: 150; UB送電盤 容量: 24; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: B | 3 | - | 1 | 150 | 24 | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | 3 | - | 1 | 100 | 28
UB送電盤 MCCB: 150; UB送電盤 容量: 24; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: B | 3 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | 3 | - | 2 | 100 | 28
UB送電盤 MCCB: 150; UB送電盤 容量: 24; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: B | 4 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | 4 | - | 1 | 100 | 28
[8 empty] | 4 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | 4 | - | 2 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
[8 empty] | 4 | - | 3 | 100 | 16 | [8 empty] | 4 | - | 3 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
UB送電盤 MCCB: 150; UB送電盤 容量: 24; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: B | 5 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | 5 | - | 1 | 100 | 28
[8 empty] | 5 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | 5 | - | 2 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
2A3 | 300 | 48 | 0 | 150 | 24 | 0 | C | 1 | - | 1 | 150 | 24 |  | 1B7 | 250 | 70 | 0 | 150 | 42 | 0 | 1 | - | 1 | 100 | 28
UB送電盤 MCCB: 150; UB送電盤 容量: 24; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: C | 1 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | 1 | - | 2 | 100 | 28
[8 empty] | 1 | - | 3 | 100 | 16 | [8 empty] | 1 | - | 3 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
|  | ※1 |  | 150 | 24 | 0 | C | 2 | - | 1 | 100 | 16 |  |  |  | ※2 |  | 150 | 42 | 0 | 2 | - | 1 | 100 | 28
電気室 C-1d1-2A 系統名: ※1 2A3系統送りのMCCB(300AT)2次側にてC室調光仮設電源盤送りを分岐しているため、同調光盤を負荷と同時使用する場合2A3系統容量はそれらの負荷合算となります。; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: C | 2 | - | 2 | 100 | 16 |  | ※2 C室調光仮設電源盤を同時使用する場合は総容量に注意が必要です。 | [6 empty] | 2 | - | 2 | 100 | 28
UB送電盤 MCCB: 150; UB送電盤 容量: 24; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: C | 3 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | 3 | - | 1 | 100 | 28
[8 empty] | 3 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | 3 | - | 2 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
[8 empty] | 3 | - | 3 | 100 | 16 | [8 empty] | 3 | - | 3 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
UB送電盤 MCCB: 150; UB送電盤 容量: 24; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: C | 4 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | 4 | - | 1 | 100 | 28
[8 empty] | 4 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | 4 | - | 2 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
[8 empty] | 4 | - | 3 | 100 | 16 | [8 empty] | 4 | - | 3 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
2A4 | 400 | 64 | 0 | 150 | 24 | 0 | D | 1 | - | 1 | 150 | 24 |  | 1B8 | 400 | 110 | 0 | 150 | 42 | 0 | 1 | - | 1 | 100 | 28
UB送電盤 MCCB: 150; UB送電盤 容量: 24; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: D | 1 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | 1 | - | 2 | 100 | 28
[8 empty] | 1 | - | 3 | 100 | 16 | [8 empty] | 1 | - | 3 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
UB送電盤 MCCB: 150; UB送電盤 容量: 24; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: D | 2 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | 2 | - | 1 | 100 | 28
[8 empty] | 2 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | 2 | - | 2 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
[8 empty] | 2 | - | 3 | 100 | 16 | [8 empty] | 2 | - | 3 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
UB送電盤 MCCB: 150; UB送電盤 容量: 24; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: D | 3 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | 3 | - | 1 | 100 | 28
[8 empty] | 3 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | 3 | - | 2 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
[8 empty] | 3 | - | 3 | 100 | 16 | [8 empty] | 3 | - | 3 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
UB送電盤 MCCB: 150; UB送電盤 容量: 24; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: D | 4 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | 4 | - | 1 | 100 | 28
[8 empty] | 4 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | 4 | - | 2 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
UB送電盤 MCCB: 150; UB送電盤 容量: 24; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: D | 5 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | 5 | - | 1 | 100 | 28
[8 empty] | 5 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | 5 | - | 2 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
UB送電盤 MCCB: 150; UB送電盤 容量: 24; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: D | 6 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | 6 | - | 1 | 100 | 28
[8 empty] | 6 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | 6 | - | 2 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
参考）表記中UB/MCCBの端子内径はΦ8㎜
ｚ
【イベント電源施工上の注意事項】
① 表中記載の”容量”とは、安全率０．８とし系統下流ごとの単独使用による最大許容量であり、特に電灯については各相の負荷バランスに注意をして下さい。
② 動力系統より単相電源を使用する場合、原則として送電盤以降の同一系統に三相負荷が共存しないものとし、事前に営業担当者の承諾を得、
提出図面上で明確にその取り出し箇所及びどの相より単相を使用するかを確認できるよう記載して下さい。
③ 敷設ケーブルについては、許容電流の他、負荷端末での電圧降下（特に、上流系統に激しい調光・音響を含む場合）を十分考慮し使用をお願いします。
接地についてはＵＢ端子台より取り出し確実に機器に接続するようにして下さい。
④ 敷設するイベント電源１系統の取り出しがＵＢ単独使用許容量を超える場合、上位ＭＣＣＢ制限容量の範囲で複数のＵＢに分けて取り出して使用して頂く事とし、
送電盤の予備ＭＣＣＢを含め端子台の無い既設幹線からの分岐又は付替えを要する施工については許可出来ません。
⑤ 本資料に基づきイベント電源施工開始より５日前までに容量計算を含め電源種別（電灯・動力）並びに、電線種別・サイズ及びイベント負荷側
漏電時のELB（回路毎に感電防止保護のため感度電流３０ｍA以下である旨の表記）設置点を記載した平面図を提出し、
営業担当者の承認を受け不適切部については検討し適切な施工を行い再度、承認審査を受けて頂くようお願いします。
承認されていない施工が行われている事が確認された場合、理由の如何を関わず送電を行いません。
⑥ 施工後、UB電源送電・停電操作依頼については別紙、[ＡＴＣホールイベント仮設電源送・停電操作依頼書］が必要となり、操作時に立ち会わ
れる施工責任者の方の署名が必要となり、提出時に署名されている方と違う場合は再度内容を確認し承諾して頂き署名をお願いします。
⑦ その他本資料について不明な点が御座いましたら営業担当者のへ確認又は相談頂きますようお願いします。

## Bホール
ATCホール イベント電源設備関連資料 | [14 empty] | 催事名： | 0
作業日時： |  | 年 月 日 ～ 月 日 | [12 empty] | 施工会社： | 0
[15 empty] | 現場責任者名： | 0
| Bホール |  | 電灯 |  | トランス容量 |  |  | 300 |  | KVA |  | Bホール照明他含む |  |  | Bホール |  | 動力 |  | トランス容量 |  |  | 300 |  | KVA |  | Bホール空調機他含む
| 電気室 C-1e1-2A |  |  |  | UB送電盤 |  |  | UB（ユーティリティーボックス） | [5 empty] | イベント | 電気室 C-1e1-1B |  |  |  | UB送電盤 |  |  | UB（ユーティリティーボックス | [5 empty] | イベント
| 系統名 | MCCB | 容量 | 合計 | MCCB | 容量 | 合計 | ボックス№ |  |  |  | MCCB | 容量 | 使用量 | 系統名 | MCCB | 容量 | 合計 | MCCB | 容量 | 合計 | ボックス№ |  |  |  | MCCB | 容量 | 使用量
|  | （AT） | （KVA） | （KVA） | （AT） | （KVA） | （KVA） |  |  |  |  | （AT） | （KVA） |  |  | （AT） | （KVA） | （KVA） | （AT） | （KVA） | （KVA） |  |  |  |  | （AT） | （KVA）
| 2A1 | 400 | 64 | 0 | 100 | 16 | 0 | A | 1 | - | 1 | 100 | 16 |  | 1B4 | 350 | 97 | 0 | 100 | 28 | 0 | A | 1 | - | 1 | 100 | 28
[9 empty] | 1 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | A | 1 | - | 2 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
| UB送電盤 MCCB: 100; UB送電盤 容量: 16; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: A | 2 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 100 | 28 | 0 | A | 2 | - | 1 | 100 | 28
[9 empty] | 2 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | A | 2 | - | 2 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
| UB送電盤 MCCB: 100; UB送電盤 容量: 16; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: C | 1 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 100 | 28 | 0 | C | 1 | - | 1 | 100 | 28
[9 empty] | 2 | - | 1 | 100 | 16 | [8 empty] | C | 2 | - | 1 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
| 2A2 | 300 | 48 | 0 | 100 | 16 | 0 | B | 1 | - | 1 | 100 | 16 |  | 1B5 | 300 | 84 | 0 | 100 | 28 | 0 | B | 1 | - | 1 | 100 | 28
[9 empty] | 1 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | B | 1 | - | 2 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
| UB送電盤 MCCB: 100; UB送電盤 容量: 16; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: B | 2 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 100 | 28 | 0 | B | 2 | - | 1 | 100 | 28
[9 empty] | 2 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | B | 2 | - | 2 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
| UB送電盤 MCCB: 100; UB送電盤 容量: 16; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: B | 3 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 100 | 28 | 0 | B | 3 | - | 1 | 100 | 28
[9 empty] | 3 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | B | 3 | - | 2 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
ｚ
【イベント電源施工上の注意事項】
① 表中記載の”容量”とは、安全率０．８とし系統下流ごとの単独使用による最大許容量であり、特に電灯については各相の負荷バランスに注意をして下さい。
② 動力系統より単相電源を使用する場合、原則として送電盤以降の同一系統に三相負荷が共存しないものとし、事前に営業担当者の承諾を得、
提出図面上で明確にその取り出し箇所及びどの相より単相を使用するかを確認できるよう記載して下さい。
③ 敷設ケーブルについては、許容電流の他、負荷端末での電圧降下（特に、上流系統に激しい調光・音響を含む場合）を十分考慮し使用をお願いします。
接地についてはＵＢ端子台より取り出し確実に機器に接続するようにして下さい。
④ 敷設するイベント電源１系統の取り出しがＵＢ単独使用許容量を超える場合、上位ＭＣＣＢ制限容量の範囲で複数のＵＢに分けて取り出して使用して頂く事とし、
送電盤の予備ＭＣＣＢを含め端子台の無い既設幹線からの分岐又は付替えを要する施工については許可出来ません。
⑤ 本資料に基づきイベント電源施工開始より５日前までに容量計算を含め電源種別（電灯・動力）並びに、電線種別・サイズ及びイベント負荷側
漏電時のELB（回路毎に感電防止保護のため感度電流３０ｍA以下である旨の表記）設置点を記載した平面図を提出し、
営業担当者の承認を受け不適切部については検討し適切な施工を行い再度、承認審査を受けて頂くようお願いします。
承認されていない施工が行われている事が確認された場合、理由の如何を関わず送電を行いません。
⑥ 施工後、UB電源送電・停電操作依頼については別紙、[ＡＴＣホールイベント仮設電源送・停電操作依頼書］が必要となり、操作時に立ち会わ
れる施工責任者の方の署名が必要となり、提出時に署名されている方と違う場合は再度内容を確認し承諾して頂き署名をお願いします。
⑦ その他本資料について不明な点が御座いましたら営業担当者のへ確認又は相談頂きますようお願いします。

## Cホール
ATCホール イベント電源設備関連資料 | [14 empty] | 催事名： | 0
作業日時： |  | 年 月 日 ～ 月 日 | [12 empty] | 施工会社： | 0
[15 empty] | 現場責任者名： | 0
| Cホール |  | 電灯 |  | トランス容量 |  |  | 300 |  | KVA |  | Cホール照明他含む |  |  | Cホール |  | 動力 |  | トランス容量 |  |  | 300 |  | KVA |  | Cホール空調機他含む
| 電気室 C-1e2-2A |  |  |  | UB送電盤 |  |  | UB（ユーティリティーボックス） | [5 empty] | イベント | 電気室 C-1e2-2B |  |  |  | UB送電盤 |  |  | UB（ユーティリティーボックス） | [5 empty] | イベント
| 系統名 | MCCB | 容量 | 合計 | MCCB | 容量 | 合計 | ボックス№ |  |  |  | MCCB | 容量 | 使用量 | 系統名 | MCCB | 容量 | 合計 | MCCB | 容量 | 合計 | ボックス№ |  |  |  | MCCB | 容量 | 使用量
|  | （AT） | （KVA） | （KVA） | （AT） | （KVA） | （KVA） |  |  |  |  | （AT） | （KVA） |  |  | （AT） | （KVA） | （KVA） | （AT） | （KVA） | （KVA） |  |  |  |  | （AT） | （KVA）
| 2A1 | 300 | 48 | 0 | 150 | 24 | 0 | A | 1 | - | 1 | 100 | 16 |  | 1B3 | 300 | 84 | 0 | 150 | 42 | 0 | A | 1 | - | 1 | 100 | 28
| UB送電盤 MCCB: 150; UB送電盤 容量: 24; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: A | 2 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | A | 2 | - | 1 | 100 | 28
| UB送電盤 MCCB: 150; UB送電盤 容量: 24; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: A | 3 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | A | 3 | - | 1 | 100 | 28
[9 empty] | 3 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | A | 3 | - | 2 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
| UB送電盤 MCCB: 150; UB送電盤 容量: 24; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: A | 4 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | A | 4 | - | 1 | 100 | 28
[9 empty] | 4 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | A | 4 | - | 2 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
| UB送電盤 MCCB: 150; UB送電盤 容量: 24; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: - |  |  |  | - | - | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | - |  |  |  | - | -
| 2A2 | 400 | 64 | 0 | 150 | 24 | 0 | B | 1 | - | 1 | 100 | 16 |  | 1B4 | 400 | 110 | 0 | 150 | 42 | 0 | B | 1 | - | 1 | 100 | 28
[9 empty] | 1 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | B | 1 | - | 2 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
| UB送電盤 MCCB: 150; UB送電盤 容量: 24; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: B | 2 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | B | 2 | - | 1 | 100 | 28
[9 empty] | 2 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | B | 2 | - | 2 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
| UB送電盤 MCCB: 150; UB送電盤 容量: 24; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: B | 3 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | B | 3 | - | 1 | 100 | 28
[9 empty] | 3 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | B | 3 | - | 2 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
| UB送電盤 MCCB: 150; UB送電盤 容量: 24; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: B | 4 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | B | 4 | - | 1 | 100 | 28
[9 empty] | 4 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | B | 4 | - | 2 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
| UB送電盤 MCCB: 150; UB送電盤 容量: 24; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: - |  |  |  | - | - | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | - |  |  |  | - | -
| 2A3 | 300 | 48 | 0 | 150 | 24 | 0 | C | 1 | - | 1 | 100 | 16 |  | 1B5 | 300 | 84 | 0 | 150 | 42 | 0 | C | 1 | - | 1 | 100 | 28
| UB送電盤 MCCB: 150; UB送電盤 容量: 24; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: C | 2 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | C | 2 | - | 1 | 100 | 28
[9 empty] | 2 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | C | 2 | - | 2 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
| UB送電盤 MCCB: 150; UB送電盤 容量: 24; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: C | 3 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | C | 3 | - | 1 | 100 | 28
[9 empty] | 3 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | C | 3 | - | 2 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
| UB送電盤 MCCB: 150; UB送電盤 容量: 24; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: C | 4 | - | 1 | 100 | 16 | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | C | 4 | - | 1 | 100 | 28
[9 empty] | 4 | - | 2 | 100 | 16 | [8 empty] | C | 4 | - | 2 | 100 | 28 | bar: UB（ユーティリティーボックス） ボックス№
| UB送電盤 MCCB: 150; UB送電盤 容量: 24; UB送電盤 合計: 0; UB（ユーティリティーボックス） ボックス№: - |  |  |  | - | - | [5 empty] | 150 | 42 | 0 | - |  |  |  | - | -
参考）表記中UB/MCCBの端子内径はΦ8㎜
ｚ
【イベント電源施工上の注意事項】
① 表中記載の”容量”とは、安全率０．８とし系統下流ごとの単独使用による最大許容量であり、特に電灯については各相の負荷バランスに注意をして下さい。
② 動力系統より単相電源を使用する場合、原則として送電盤以降の同一系統に三相負荷が共存しないものとし、事前に営業担当者の承諾を得、
提出図面上で明確にその取り出し箇所及びどの相より単相を使用するかを確認できるよう記載して下さい。
③ 敷設ケーブルについては、許容電流の他、負荷端末での電圧降下（特に、上流系統に激しい調光・音響を含む場合）を十分考慮し使用をお願いします。
接地についてはＵＢ端子台より取り出し確実に機器に接続するようにして下さい。
④ 敷設するイベント電源１系統の取り出しがＵＢ単独使用許容量を超える場合、上位ＭＣＣＢ制限容量の範囲で複数のＵＢに分けて取り出して使用して頂く事とし、
送電盤の予備ＭＣＣＢを含め端子台の無い既設幹線からの分岐又は付替えを要する施工については許可出来ません。
⑤ 本資料に基づきイベント電源施工開始より５日前までに容量計算を含め電源種別（電灯・動力）並びに、電線種別・サイズ及びイベント負荷側
漏電時のELB（回路毎に感電防止保護のため感度電流３０ｍA以下である旨の表記）設置点を記載した平面図を提出し、
営業担当者の承認を受け不適切部については検討し適切な施工を行い再度、承認審査を受けて頂くようお願いします。
承認されていない施工が行われている事が確認された場合、理由の如何を関わず送電を行いません。
⑥ 施工後、UB電源送電・停電操作依頼については別紙、[ＡＴＣホールイベント仮設電源送・停電操作依頼書］が必要となり、操作時に立ち会わ
れる施工責任者の方の署名が必要となり、提出時に署名されている方と違う場合は再度内容を確認し承諾して頂き署名をお願いします。
⑦ その他本資料について不明な点が御座いましたら営業担当者のへ確認又は相談頂きますようお願いします。

## Dホール
| ATCホール イベント電源設備関連資料 | [9 empty] | 催事名： | 0
作業日時： |  | 年 月 日 ～ 月 日 | [8 empty] | 施工会社： | 0
[11 empty] | 現場責任者名： | 0
| Dホール |  |  |  | 電灯 |  |  | トランス容量 | 100 | KVA | Dホール |  | 動力 | トランス容量 |  |  | 500 |  | KVA | D・Eホール空調機他含む
| 電気室 C-1d2-2A |  |  |  | イベント電源盤 |  |  | 電源取り出し方法 |  |  | 電気室 C-1d1-1B |  |  | イベント電源盤 |  |  |  | 電源取り出し方法
| 系統名 | MCCB | 容量 | 合計 | MCCB | 容量 | 合計 | MCCB2次側（CV38sq）2系統分岐 1系統3P8㎜端子台5セットの既設端子台 合計10セット使用可能 |  |  | 系統名 | MCCB | 容量 | 合計 | MCCB | 容量 | 合計 | MCCB2次側（CV38sq）2系統分岐 1系統3P8㎜端子台2セットの既存端子台 合計4セット使用可能
|  | （AT） | （KVA） | （KVA） | （AT） | （KVA） | （KVA） |  |  |  |  | （AT） | （KVA） | （KVA） | （AT） | （KVA） | （KVA）
| 2A1 | 500 | 80 | 0 | 500 | 80 |  |  |  |  | 1B1 | 400 | 60 | 0 | 400 | 60
[13 empty] | ※3 |  |  | ※3
※3トランス容量100KVAのうちホール空調機分を考慮した容量
参考）表記中UB/MCCBの端子内径はΦ8㎜
ｚ
【イベント電源施工上の注意事項】
① 表中記載の”容量”とは、安全率０．８とし系統下流ごとの単独使用による最大許容量であり、特に電灯については各相の負荷バランスに注意をして下さい。
② 動力系統より単相電源を使用する場合、原則として送電盤以降の同一系統に三相負荷が共存しないものとし、事前に営業担当者の承諾を得、
提出図面上で明確にその取り出し箇所及びどの相より単相を使用するかを確認できるよう記載して下さい。
③ 敷設ケーブルについては、許容電流の他、負荷端末での電圧降下（特に、上流系統に激しい調光・音響を含む場合）を十分考慮し使用をお願いします。
接地についてはＵＢ端子台より取り出し確実に機器に接続するようにして下さい。
④ 敷設するイベント電源１系統の取り出しがＵＢ単独使用許容量を超える場合、上位ＭＣＣＢ制限容量の範囲で複数のＵＢに分けて取り出して使用して頂く事とし、
送電盤の予備ＭＣＣＢを含め端子台の無い既設幹線からの分岐又は付替えを要する施工については許可出来ません。
⑤ 本資料に基づきイベント電源施工開始より５日前までに容量計算を含め電源種別（電灯・動力）並びに、電線種別・サイズ及びイベント負荷側
漏電時のELB（回路毎に感電防止保護のため感度電流３０ｍA以下である旨の表記）設置点を記載した平面図を提出し、
営業担当者の承認を受け不適切部については検討し適切な施工を行い再度、承認審査を受けて頂くようお願いします。
承認されていない施工が行われている事が確認された場合、理由の如何を関わず送電を行いません。
⑥ 施工後、UB電源送電・停電操作依頼については別紙、[ＡＴＣホールイベント仮設電源送・停電操作依頼書］が必要となり、操作時に立ち会わ
れる施工責任者の方の署名が必要となり、提出時に署名されている方と違う場合は再度内容を確認し承諾して頂き署名をお願いします。
⑦ その他本資料について不明な点が御座いましたら営業担当者のへ確認又は相談頂きますようお願いします。